ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       							ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 39 / 2023

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΣΤΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ

ΤΗΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ «ΤΡΙΑ ΠΕΥΚΑ»

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 						ΒΛΑΒΗΣ ΣΤΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΤΗΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ						Δ.Ε. ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ «ΤΡΙΑ ΠΕΥΚΑ»

Α. ΓΕΝΙΚΑ

Η παρούσα μελέτη συντάχθηκε στο πλαίσιο λήψης της 3661/2023 Απόφασης Δημάρχου (αρ. πρωτ. 31098/28.9.2023) προκειμένου να πραγματοποιηθεί αποκατάσταση της βλάβης στο Αντλιοστάσιο της Αναγέννησης της Δ.Ε. Διονύσου στην θέση «ΤΡΙΑ ΠΕΥΚΑ».

Συγκεκριμένα, την Τετάρτη 6.9.2023 παρουσιάστηκε βλάβη στο (κεντρικό) αντλιοστάσιο της Δ.Ε Διονύσου στη θέση «ΤΡΙΑ ΠΕΥΚΑ» συνέπεια της κακοκαιρίας «DANIEL» και των ισχυρών κεραυνικών φαινομένων που εκδηλώθηκαν, η οποία έπληξε την χώρα μας (και την Αττική) από τις  4 - 7 Σεπτεμβρίου 2023.

Λόγω των προβλημάτων υδροδότησης που εμφανίστηκαν στη Δ.Ε. Διονύσου, και ειδικότερα στην περιοχή της Αναγέννησης, μετά από επιτόπιο έλεγχο διαπιστώθηκε ότι είχε σταματήσει να λειτουργεί η μία εκ των δύο αντλιών, με ταυτόχρονη διακοπή λειτουργίας του inventer που την τροφοδοτούσε, στο αντλιοστάσιο στη θέση «ΤΡΙΑ ΠΕΥΚΑ».

Επειδή η αντλία που έπαθε την ζημιά ήταν τύπου booster και επειδή μία νέα αντλία αυτού του τύπου δεν είναι ετοιμοπαράδοτη και απαιτεί μεγάλο χρόνο κατασκευής (άνω των 15 ημερών), ο οποίος όμως δεν ήταν διαθέσιμος, προκρίθηκε η λύση της προμήθειας και εγκατάστασης αντλίας επιφανείας κατακόρυφου τύπου λόγω της άμεσης εμπορικής διαθεσιμότητας της, η οποία θα έλυνε άμεσα το οξύ πρόβλημα υδροδότησης στην περιοχή της Αναγέννησης.

Περαιτέρω προβλέπεται η επισκευή του υπάρχοντος booster.

Σχετικά οι εν λόγω ανάγκες περιγράφονται στο με αρ. πρωτ. 29859/15.9.2023 έγγραφο του Τμήματος Ύδρευσης.

Το CPV είναι: 45232152-2 με τίτλο «Κατασκευαστικές εργασίες για αντλιοστάσια».

Η υλοποίηση των σχετικών αναθέσεων σε αναδόχους διέπονται από τις διατάξεις:

- του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114Α΄/8.6.2006) «Νέος Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων»,

- του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

- του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36Α’/9.3.2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία».

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της παρούσας ανέρχεται σε ποσό 26.565,00€ πλέον ΦΠΑ, 6.375,60€ (ΦΠΑ 24%) , σύνολο 32.940,60€.

Β. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Προκειμένου για την αποκατάσταση λειτουργίας του αντλιοστασίου στην Θέση «ΤΡΙΑ ΠΕΥΚΑ» στην Δ.Ε Διονύσου που τροφοδοτεί την περιοχή της Αναγέννησης θα γίνει προμήθεια - εγκατάσταση των κάτωθι:

- Προμήθεια πολυβάθμιας ανοξείδωτης αντλίας κατακόρυφου τύπου.

Προμήθεια  πολυβάθμιας ανοξείδωτης αντλίας κατακόρυφου τύπου παροχής 36,00 Μ3/h στα 100 ΜΣΥ με κινητήρα ισχύος 15,00 KW.

- Αντικατάσταση κινητήρα και επισκευή αντλίας αντλητικού συγκροτήματος τύπου BOOSTER.

Προμήθεια και αντικατάσταση του κατεστραμμένου κινητήρα της υπάρχουσας αντλίας τύπου booster με καινούργιο υποβρύχιο κινητήρα ισχύος 18,50 ΚW και επισκευή της αντλίας (booster) του αντλητικού συγκροτήματος με αλλαγή των ρουλεμάν και κόμπλερ, επισκευή πτερυγίων αντλίας καθώς και συντήρηση - επισκευή του χιτωνίου.

- Εργασία αποξήλωσης υπάρχοντος αντλητικού συγκροτήματος.

Εργασία αποξήλωσης υπάρχοντος αντλητικού συγκροτήματος.

Συνεργείο αποτελούμενο από:

2 τεχνίτες,

2 βοηθούς και

γερανό 5t.

Εργασία Τεχνίτη

Λαμβάνεται υπόψη: Βασικές Τιμές ΑΤΕΟ (ΝΕΟ) Γ’ Τριμήνου 2012

Ημερομίσθια

Τεχνίτης (115) 	ωρομίσθιο	19,87€

Ημερομίσθιο 8ωρης εργασίας: 19,87  x 8 = 158,96 €

Εργολαβικό όφελος 15%: 158,96 x 15% = 23,84€

Σύνολο Ημερομίσθιου Εργασίας + Εργολαβικό όφελος = 182,80€

Εφαρμόζεται έκπτωση 23 %, οπότε:

Τιμή Εφαρμογής κατόπιν στρογγυλοποίησης = 140€ / Ημέρα.

Στην τιμή περιλαμβάνεται:

o	η αξία των ημερομισθίου, με ποσοστό προσαύξησης για ασφάλιση του ΙΚΑ, επικουρική ασφάλιση, δώρα

εορτών κ.λπ. που προβλέπονται από τη νομοθεσία,

o	κάθε προκαταρκτική εργασία που απαιτείται για την εκτέλεση των εργασιών,

o	κάθε φόρος και υπέρ τρίτου κράτηση,

o	κάθε δαπάνη σχετική με το ενοίκιο, τη φθορά ή την απόσβεση των χρησιμοποιουμένων εργαλείων, την

επισκευή, λειτουργία και μεταφορά τους επί τόπου των εργασιών,

o	κάθε επιπρόσθετη δαπάνη που έχει σχέση με την ασφάλιση του προσωπικού,

o	κάθε έξοδο και κόστος μετακίνησης του συνεργείου στο σημείο παροχής της εργασίας.

Εργασία Βοηθού (Ανειδίκευτου Εργάτη)

Λαμβάνεται υπόψη: Βασικές Τιμές ΑΤΕΟ (ΝΕΟ) Γ’ Τριμήνου 2012

Ημερομίσθια

Εργάτης Ανειδίκευτος	(111) 	ωρομίσθιο	15,31€

Ημερομίσθιο 8ωρης εργασίας: 15,31  x 8 = 122,48€

Εργολαβικό όφελος 15%: 122,48 x 15% = 18,37€

Σύνολο Ημερομίσθιου Εργασίας + Εργολαβικό όφελος = 140,85€

Εφαρμόζεται έκπτωση 18 %, οπότε:

Τιμή Εφαρμογής κατόπιν στρογγυλοποίησης = 115€ / Ημέρα.

Στην τιμή περιλαμβάνεται:

- η αξία των ημερομισθίου, με ποσοστό προσαύξησης για ασφάλιση του ΙΚΑ, επικουρική ασφάλιση, δώρα εορτών κ.λπ. που προβλέπονται από τη νομοθεσία,

- κάθε προκαταρκτική εργασία που απαιτείται για την εκτέλεση των εργασιών,

- κάθε φόρος και υπέρ τρίτου κράτηση,

- κάθε δαπάνη σχετική με το ενοίκιο, τη φθορά ή την απόσβεση των χρησιμοποιουμένων εργαλείων, την επισκευή, λειτουργία και μεταφορά τους επί τόπου των εργασιών,

- κάθε επιπρόσθετη δαπάνη που έχει σχέση με την ασφάλιση του προσωπικού,

- κάθε έξοδο και κόστος μετακίνησης του συνεργείου στο σημείο παροχής της εργασίας.

Φορτηγό - Γερανός 5 t

Εργασία απασχόλησης φορτηγού - γερανού μετά του χειριστού του για την εκτέλεση σχετικών εργασιών ανύψωσης – μεταφοράς βαρέων εξαρτημάτων (αντλητικά συγκροτήματα, ηλεκτρικοί πίνακες, κ.λπ).

Τιμή για μία (1) ημέρα εργασίας οχήματος πλήρως εφοδιασμένου και εξοπλισμένου για την εργασία που ανατίθεται, περιλαμβανομένων όλων των δαπανών κίνησης (καύσιμα, κ.λπ), ασφάλισης και νόμιμης κυκλοφορίας του.

Στη δαπάνη απασχόλησης περιλαμβάνεται η πλήρης αποζημίωση εργασίας-απασχόλησης του μηχανήματος (πλήρως εφοδιασμένου και εξοπλισμένου), του χειριστού του και του βοηθού χειριστού, όπου αυτός προβλέπεται.

Επίσης συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη μετακίνησης του από το σημείο που βρίσκεται προς το σημείο παροχής της εργασίας του καθώς επίσης η δαπάνη μεταφοράς και απομάκρυνσής του μετά το τέλος της απασχόλησής του.

Τιμή Εφαρμογής / Ημέρα:  225€

Σύνολο εργασίας για 1 ημέρα:

(2 τεχνίτες x 140€) + (2 βοηθοί x 115€) + (1 γερανός x 225€): 735€

- Εργασία επανεγκατάστασης υπάρχοντος αντλητικού  συγκροτήματος.

Ως άνω για εργασία επανεγκατάστασης υπάρχοντος αντλητικού συγκροτήματος.

Σύνολο εργασίας για 1 ημέρα: (2 τεχνίτες x 140€) + (2 βοηθοί x 115€) + (1 γερανός x 225€): 735€

- Προμήθεια εξοπλισμού για την κατασκευή νέων δικτύων και την εγκατάσταση δύο καινούριων αντλιών

Προμήθεια εξοπλισμού για την κατασκευή νέου δικτύου και την εγκατάσταση καινούργιας αντλίας, ως εξής:

- 2 βάνες ελαστικής εμφράξεως DN 80,

- σωληνώσεις  DN 80 και DN 100 συμπεριλαμβανομένων γωνιών, ταφ, φλάντζες και λοιπών εξαρτημάτων,

- 1 αντεπίστροφη  βαλβίδα DN80,

- καλωδιώσεις, και

- μεταλλικές κατασκευές στήριξης.

- Προμήθεια INVERTER

Προμήθεια INVERTER τύπου SV0220iS7-4  ισχύος 30 HP.

- Εργασίες εγκατάστασης νέου  δικτύου και εγκατάστασης νέας αντλίας.

Εργασίες εγκατάστασης νέου δικτύου και νέας αντλίας με Συνεργείο αποτελούμενο από 3 τεχνίτες και 3 βοηθούς.

Τιμές μονάδων ως άρθρο 3.

Σύνολο εργασίας για 1 ημέρα : (3 τεχνίτες x 140€) + (3 βοηθοί x 115€): 765€

- Μεταλλικό κουβούκλιο και βάση σκυροδέματος.

Κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικού κουβουκλίου 1m2 ύψους 2m και βάση σκυροδέματος.

Γ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€) | ΣΥΝΟΛΟ (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Προμήθεια πολυβάθμιας ανοξείδωτης αντλίας κατακόρυφου τύπου παρχοής 36,00 Μ3/h στα 100 ΜΣΥ και ισχύος (κινητήρα) 15,00 KW. | 1 τεμάχιο | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 2 | Αντικατάσταση κινητήρα και επισκευή αντλίας αντλητικού συγκροτήματος τύπου BOOSTER. | 1 τεμάχιο | 3.800,00 | 3.800,00 |
| 3 | Εργασία αποξήλωσης υπάρχοντος αντλητικού συγκροτήματος. | 1 τεμάχιο | 735,00 | 735,00 |
| 4 | Εργασία επανεγκατάστασης υπάρχοντος αντλητικού συγκροτήματος. | 1 ημέρα | 735,00 | 735,00 |
| 5 | Προμήθεια εξοπλισμού για την κατασκευή νέων δικτύων και την εγκατάσταση δύο καινούριων αντλιών. | 1 ημέρα | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 6 | Προμήθεια INVERTER. | 1 τεμάχιο | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 7 | Εργασίες εγκατάστασης νέου δικτύου και εγκατάστασης νέας αντλίας. | 3 ημέρες | 765,00 | 2.295,00 |
| 8 | Μεταλλικό στέγαστρο και βάση σκυροδέματος . | 1 τεμάχιο | 1.500,00 | 1.500,00 |
|  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ | 26.565,00 |
|  |  |  | ΦΠΑ 24% | 6.375,60 |
|  |  |  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 32.940,60 |

Ολογράφως:  Τριάντα Δύο Χιλιάδες Εννιακόσια Σαράντα Ευρώ και Εξήντα Λεπτά, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

Δ. ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

1. ΓΕΝΙΚΑ

Ο Ανάδοχος πρέπει να ασκεί επάγγελμα σχετικό με την εκτέλεση των εν λόγω εργασιών.

Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την επιλογή του προσωπικού που χρησιμοποιεί το οποίο πρέπει να διαθέτει κατάλληλη εμπειρία και όλες τις σχετικές άδειες και διπλώματα που απαιτούνται για τις εργασίες που εκτελεί.

# 2. ΤΙΜΕΣ

Οι τιμές μονάδας του παρόντος ενδεικτικού προϋπολογισμού αναφέρονται σε μονάδες πλήρως περαιωμένων εργασιών, οι οποίες θα εκτελεστούν στην περιοχή των εργασιών.

Οι τιμές μονάδος περιλαμβάνουν όλες τις δαπάνες που αναφέρονται στην περιγραφή των εργασιών, καθώς και όσες απαιτούνται για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, στις τιμές μονάδος του ενδεικτικού προϋπολογισμού περιλαμβάνονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τα κάτωθι:

- Κάθε είδους επιβάρυνση των ενσωματουμένων υλικών από φόρους, τέλη, δασμούς, έξοδα εκτελωνισμού, ειδικούς φόρους κ.λπ πλην του Φ.Π.Α.

- Τέλη διοδίων των κάθε είδους μεταφορικών μέσων του αναδόχου.

- Δαπάνες προμήθειας των πάσης φύσεως, ενσωματουμένων και μη, κυρίων και βοηθητικών υλικών, μεταφοράς τους στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, αποθήκευσης, φύλαξης, επεξεργασίας τους (αν απαιτείται) και προσέγγισής τους, με τις απαιτούμενες φορτοεκφορτώσεις, τις ασφαλίσεις των μεταφορών, τις σταλίες των μεταφορικών μέσων και τις απαιτούμενες πλάγιες μεταφορές, εκτός των ειδικών περιπτώσεων, που η μεταφορά πληρώνεται ιδιαιτέρως όπως αναγράφεται στην τεχνική περιγραφή.

- Δαπάνες για την φορτοεκφόρτωση και μεταφορά (με τη σταλία μεταφορικών μέσων) των πλεοναζόντων ή/και ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφών και λοιπών υλικών, σε κατάλληλους χώρους απόρριψης, λαμβανομένων υπόψη των ισχυόντων Περιβαλλοντικών Όρων.

- Δαπάνες μισθών, ημερομισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, ασφαλιστικών εισφορών (στο Ι.Κ.Α., σε ασφαλιστικές εταιρείες, ή σε άλλους ημεδαπούς ή/και αλλοδαπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς κλπ.), δώρων εορτών, επιδομάτων που καθορίζονται από τις ισχύουσες εκάστοτε Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (αδείας, οικογενειακού, θέσεως, ανθυγιεινής εργασίας, εξαιρέσιμων αργιών, κ.λπ), νυκτερινής απασχόλησης (πλην των έργων που η εκτέλεσή τους προβλέπεται κατά τις νυκτερινές ώρες και τιμολογούνται ιδιαιτέρως) κ.λπ, του πάσης φύσεως προσωπικού (επιστημονικού, εργατοτεχνικού όλων των ειδικοτήτων, υπαλλήλων γραφείων, οδηγών και χειριστών οχημάτων και μηχανημάτων, τεχνιτών συνεργείων κλπ.) ημεδαπού ή αλλοδαπού που απασχολείται στις εργασίες επί τόπου ή οπουδήποτε αλλού.

- Πάσης φύσεως ασφάλιστρα για το προσωπικό, τις μεταφορές, τα μεταφορικά μέσα, τα μηχανήματα έργων και τις εγκαταστάσεις, καθώς και τις λοιπές ασφαλιστικές καλύψεις.

- Επιβαρύνσεις από την εκτέλεση των εργασιών υπό ταυτόχρονη διεξαγωγή της κυκλοφορίας και την λήψη των απαιτούμενων προστατευτικών μέτρων, οι δαπάνες των μέτρων προστασίας των όμορων κατασκευών των χώρων εκτέλεσης των εργασιών, της πρόληψης ατυχημάτων εργαζομένων ή τρίτων, της αποφυγής βλαβών σε κινητά ή ακίνητα πράγματα τρίτων, της αποφυγής ρύπανσης ρεμάτων, ποταμών, ακτών κ.λπ, καθώς και οι δαπάνες των μέτρων προστασίας των έργων σε κάθε φάση της κατασκευής τους ανεξαρτήτως της εποχής του έτους (εκσκαφές, θεμελιώσεις, ικριώματα, σκυροδετήσεις κ.λπ) και μέχρι την οριστική παραλαβή τους.

- Δαπάνες διεξαγωγής των ελέγχων ποιότητος (μετρήσεις, εργαστηριακοί έλεγχοι και δοκιμές, αξία υλικών, χρήση μηχανημάτων, εργασία κ.λπ).

- Δαπάνες διάθεσης, προσκόμισης και λειτουργίας του κυρίου και βοηθητικού μηχανικού εξοπλισμού και μέσων (π.χ. ικριωμάτων, εργαλείων) που απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών, στις οποίες περιλαμβάνονται τα μισθώματα, η μεταφορά επί τόπου, η συναρμολόγηση (όταν απαιτείται), η αποθήκευση, η φύλαξη, η ασφάλιση, οι αποδοχές οδηγών, χειριστών, βοηθών και τεχνιτών, τα καύσιμα, τα λιπαντικά και λοιπά αναλώσιμα, τα ανταλλακτικά, οι επισκευές, οι μετακινήσεις στον χώρο, οι ημεραργίες για οποιαδήποτε αιτία, οι πάσης φύσεως σταλίες και καθυστερήσεις (που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα της Υπηρεσίας), η αποσυναρμολόγησή τους (εάν απαιτείται) και η απομάκρυνσή τους από τον χώρο των εργασιών .

- Πάσης φύσεως δαπάνες του εφεδρικού εξοπλισμού που διατηρείται σε ετοιμότητα για την αντιμετώπιση βλαβών ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.

- Δαπάνες λήψης μέτρων για την ομαλή και ασφαλή διακίνηση πεζών και οχημάτων στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, όπως ενδεικτικά:

- Δαπάνες προσωρινών γεφυρώσεων ορυγμάτων πλάτους έως 3m, για την αποκατάσταση της

κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, όταν τούτο κρίνεται απαραίτητο από την Υπηρεσία ή τις αρμόδιες Αρχές,

- Δαπάνες λήψης προστατευτικών μέτρων για την απρόσκοπτη και ασφαλή κυκλοφορία πεζών και οχημάτων στην περίμετρο των χώρων εκτέλεσης των εργασιών, όπου απαιτείται, ήτοι για την περίφραξη των ορυγμάτων και γενικά των χώρων εκτέλεσης εργασιών, την ενημέρωση του κοινού, την σήμανση και φωτεινή σηματοδότηση ως απαιτείται, την προσωρινή διευθέτηση και αποκατάσταση της κυκλοφορίας κλπ. καθώς και οι δαπάνες για την απομάκρυνση των παραπάνω προσωρινών κατασκευών και σήμανσης μετά την περαίωση των εργασιών και την πλήρη αποκατάσταση της αρχικής σήμανσης,

- Δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο εκτέλεσης των εργασιών, του χώρου των εργασιών καθαρού και απαλλαγμένου από ξένα προς το έργο αντικείμενα, προϊόντα εκσκαφών κλπ., καθώς και οι δαπάνες για την απόδοση, μετά το τέλος των εργασιών του χώρου καθαρού και ελεύθερου από οποιεσδήποτε προσωρινές κατασκευές και όπως στους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους ορίζεται.

Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α) επί των λογαριασμών του Αναδόχου βαρύνει τον Δήμο.

Ο Συντάξας								Εγκρίθηκε & Θεωρήθηκε

Ραμπαούνης Ιωάννης							Παπαδόπουλος Απόστολος

ΤΕ Δασοπόνων								Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ5

Δ/νση Περιβάλλοντος							Προϊστάμενος Δνση Περιβάλλοντος,										Καθαριότητας & Πρασίνου